福建省立医院内科ICU净化空调系统改造工程

院内招标（竞争性谈判）文件

（招标编号：SL2011-09）

- 招标项目概况和范围

  - 项目名称：福建省立医院内科ICU

  - 工程地点：省立医院三号楼

  - 招标范围和内容：内科ICU空调改造，投标单位根据医院现有空调冷水主机供冷工况及现有蒸汽供气时间进行设计，保证内科ICU的温湿度满足医院洁净手术部建筑技术规范的要求。

  - 工程质量要求：

1） 安装和调试：

1.1 由卖方负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格。

1.2 卖方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装、调试及运行的进度计划表。

2） 技术培训

卖方应派专业技术人员到买方指定的地点对买方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至买方的技术人员能熟练独立工作并能简单的进行故障排除。卖方委派的专业技术人员所需费用均由卖方承担。

3） 维保服务

3.1保修期均≥1年。保修期后若维修，只收取零配件费用；从验收合格之日起计算，有问题做到及时处理，中标方应当在接受采购方仪器故障通知后1小时内响应，2小时内派维修人员到达现场进行维修。

3.2 中标供应商可视自身能力在投标中提供更优、更合理的维修服务承诺。

4） 验收标准和验收程序

4.1 验收标准：

设备按厂家产品验收标准及通风与空调工程施工及验收规范进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的检验。如果验收时发现产品有不符合标书要求的材质及配件，将全部退货，并赔偿用户由此造成的一切损失。

4.2验收步骤：

第一步：出厂检验。卖方需提供设备、安装材料、工具、和文件的发货清单和计划，发货计划应经买方认可后实施。卖方负责所提供产品的出厂检验，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将产品送达交货地点，并向买方提供货物制造厂的出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函。买方在设备到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对和商检。

第二步：初验收。货物送至买方安装现场后，由买卖方共同对货物的数量、基本质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验（有特殊规定的除外）。

第三步：试运行。初验合格后，整个系统将进行试运行。试运行期间，出现的任何问题，应由卖方及时处理修正。在主要指标（如可靠性、稳定性等）经试运行验收测试符合要求后，最终验收才能进行。试运行设备验收测试不合格，卖方需进行维修和更换部分设备，并重新调试运行直至达到最终验收合格。

第四步：最终验收。试运行并测试验收结束后，由买方或卖方委托的专业公司以及有关管理部门按招标采购文件以及合同相关条款要求一同对货物进行联合验收，验收结果应符合用户使用要求（如需送检，其费用由中标人负责）。在此期间，若发现货物质量有问题卖方应无条件免费更换，若系统运行有问题，卖方应无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

4.3在买方安装现场进行最终检验所发生的一切费用由卖方承担。

4.4若验收不能符合要求，买方将按合同商务条款的有关规定执行。

4.5若此验收标准和验收程序与双方签订的采购合同有出入的，以采购合同为准。

5、技术资料要求

卖方应向买方提供不少于以下列明的中文（或英文）技术资料，在货物交货时随机提供；并提供货物所用各种材质及配件原装品牌的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。

1)产品技术说明书；

2)安装手册（含所需的软件安装序列号）；

3)操作手册；

4)维修手册；

5)设备相应的软件和光盘；

6)出厂明细表（装箱单）；

7)产品技术标准（含验收标准）和测试方法；

8)所投品牌必须取得国家颁发的工业生产许可证、出厂检验报告和合格证书、生产厂家供货确认函等。

6、专用工具

卖方应提供壹套维修所需的专用的工具及其清单。

7、备品备件

卖方应提供该设备在保修期过后一年内，所需的备品备件及其清单（含价格清单），备

品备件应长期有保证。

二、承包方式：包工包料。

三、合同价格形式：总价包干。

四、投标人资格要求及审查办法：

- 本项目要求投标人出具备企业法人营业执照、税务登记证等相关资格材料（提供复印件并签注“与原件一致”后加盖企业公章）。

2、资格审查采用方式：资格后审。

3、本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。

五、投标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2011 年4月 13 日至2011 年4月18  日（法定公休日、

节假日除外）（北京时间）每天上午9 时 00 分至 12 时00分，下午14时 00 分至17 时 00分，到省立医院总务部领取招标文件。

联系人：曾先生          联系电话：87557768-1028

六、踏勘现场：投标人集中踏勘现场时间为 2011年4月 19日14 时 30分。

七、答疑截止时间：

投标人若需答疑，应在收到招标文件后的 2个工作日内提出，招标人将在2个工作日内约定时间统一解答。

八、投标文件的要求及递交：

1、投标文件一式二份，标明“正本”“副本”字样，并密封加盖公章。投标文件未密封完好将导致投标被拒绝。

2、投标文件递交的截止时间：2011 年4月 22 日上午8时至8时30分，提交地点为省立医院行政办公楼（省立医院公寓三层）审计科张先生收，未送达指定地点或逾期送达者拒收。

九、开标评标时间地点：

1、开标时间：2011 年 4 月 22日8：30时；

2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：省立医院行政办公楼（省立公寓四楼）会议室。

十、评标原则及办法

1、本招标项目原则上采用经评审和竞争性谈判后的最低投标价中标法。

2、投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我

院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

十一、合同条款内容及签订

1、合同条款内容见国家规范文件（略）。

2、合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与投标人联系，商讨签

订合同事宜。

十二、付款方式与条件：

中标供应商合同签订后按照招标文件要求提供合格产品并安装调试完毕验收合格并经审计后支付审定金额的70%，审定金额的30%余款作为质保金待工程正常运转一年后付清。

十三、其他未详尽事宜，依照国家招投标和政府采购有关规定。

二○一一年四月十三日