建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：福建省立医院CT机房辐射防护改造工程

- 工程概况 1.建设地点：福建省立医院。 2.工程专业：建筑工程。 3.合同工期： /；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：CT机房土建改造及水电安装工程等；单独发包的专业工程：/。 5.工程特征： - 建筑面积：/。 - 层数：1层；檐口高度： /。 - 结构质式：/。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：自流坪楼地面、玻镁彩钢板墙面、铝扣板吊顶。 - 混凝土情况：/。 - 编制范围 按照照福建省立医院提供的福建省立医院CT机房辐射防护改造工程图纸，专业范围包括单独发包的装饰工程（含安装），具体如下： 1.不含三通一平； 2.土建工程：装修工程等； 3.安装工程：电气工程、给排水工程等； - 编制依据 1.图纸：福建省立医院提供的2021年08月图纸及有关设计文件。 2.招标文件：/有限公司编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)及现行补充或调整文件（截止2021年10月22日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)。其中，暂列金额：6799元；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. 五、报价注意事项 1.土方工程：/。 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架：/。 4.脚手架：/。 5.施工排水、降水：/。 6.垂直运输：不考虑。 7.大型机械设备进出场及安拆费：/；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/。 8.基坑支护工程拆除：/。 9.材料二次搬运：未考虑，如有发生按实签证。 10.其他：投标人应在充分阅读图纸和招标技术要求的基础上，认真分析清单项目所包括的内容，投标人的报价中应包括该清单和招标技术要求中的所有工作内容。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 七、其他需要的说明 - 土建工程： 共性说明： - 1、 依据建设单位回复，设计变更和现场签证暂列金额6799元计入本次预算； - 土建工程： - 根据建设单位回复，垃圾外运暂定10km以内计取。 - 根据建设单位回复，项目建设地为一层，不考虑垂直运输。 - 根据建设单位回复，图纸编号03中，天棚吊顶拆除材质按金属龙骨彩钢板吊顶计入。 - 根据建设单位回复，墙面玻镁彩钢板拆除高度按3m计入。 - 根据建设单位回复，图纸编号03中，墙体拆除材质按实心砖墙、厚度按240mm、高度按4.8m计入。 - 根据建设单位回复，图纸编号09中，CT机房天棚材质按600*600*0.8mm铝扣板、离地高度按3m计入。 - 根据建设单位回复，图纸编号09中，吊顶拆除后、修补部位材质按600*600*0.8mm铝扣板、离地高度按3m计入。 - 根据建设单位回复，1mmPb钡砂约等于1cm厚度，1mmPb施工一遍，待快干后施工第二遍，天棚施工需要两遍，墙面施工需要两遍。 - 根据建设单位回复，图纸编号09中，节点图4:砂浆找平层(9+5mm)+界面剂处理中砂浆配比按1:3+1:2.5计入。 - 根据建设单位回复，图纸编号17中，乳胶漆墙面施工大样图中水泥砂浆抹灰层9+5mm砂浆配比按1:3+1:2.5计入。 - 根据建设单位回复，图纸编号17中，乳胶漆墙面施工大样图中水泥砂浆抹灰层9+5mm砂浆配比按1:3+1:2.5计入。 - 图纸编号03中，新砌实心砖墙做法不详，预算暂按M5混合撒砂浆计入。 - 根据建设单位回复，图纸编号03中，新砌实心砖墙厚度按240mm、高度按4.8m计入。 - 根据建设单位回复，图纸编号07中，CT机房地面铺装图中，3mm自流平材料按水泥基自流平砂浆计入。 - 根据建设单位回复，图纸编号07中，CT机房地面铺装图中，3mm自流平材料按水泥基自流平砂浆计入。 - 据建设单位回复，图纸编号17中，电缆地沟施工大样中地沟水泥砂浆配比按1:3计入。 - 据建设单位回复，图纸编号08中，CT机房墙面装饰图中，玻镁彩钢板规格厚度按50mm计入。 - 安装工程： - 根据设计回复，原有弱电中增加网络插座仅计增加的网络插座，管线本此预算暂不计取； - 根据设计回复，照明配电箱出线照明部分分两路，工作灯一路，照明灯具一路；插座部分分三路，电动门上插座一路，室内插座一路，控制室一路，规格均为pvc20阻燃管，BV-3*2.5线； - 根据设计回复，急停开关接入设备配电箱端子排，线管规格与其他回路所用的线管规格一致； - 根据设计回复，专用配电箱计入本次预算范围。 - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 无 。