福建省立医院（含金山院区）污染源监测服务市场调研

根据医院需求，我院拟进行污染源监测服务采购，具体内容如下：

一、省立医院本部污染源监测服务

医院本部污染源监测服务包含手工监测和在线监测，其中废水排放监测3个点位，废气排放监测3个点位，以及噪声监测4个点位，具体监测内容和监测频次如下：

1、根据国家版排污许可证手工监测部分

| 医院本部污染源手工监测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 | 项目类别 | 检测项目 | 点数 | 监测频次 | 年度次数 | 备注 |
| 废水排放 3点位 | 水和废水 | 化学需氧量 （COD） | 2 | 3 | 52 | 每周一次 |
|  | 水和废水 | 悬浮物 | 2 | 3 | 52 | 每周一次 |
|  | 水和废水 | 粪大肠菌群 | 2 | 3 | 12 | 每月一次 |
|  | 水和废水 | 阴离子表面 活性剂 | 2 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 水和废水 | 生化需氧量(BOD5) | 2 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 水和废水 | 石油类 | 2 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 水和废水 | 结核杆菌 | 2 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 水和废水 | 沙门氏菌 | 2 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 水和废水 | 志贺氏菌 | 2 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 水和废水 | 动植物油 | 2 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 水和废水 | 挥发酚 | 2 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 水和废水 | 总氰化物 | 2 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 水和废水 | 放射线α | 1 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 水和废水 | 放射线β | 1 | 3 | 4 | 每季度一次 |
| 废气 3点位 | 空气和废气 | 硫化氢 | 2 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 空气和废气 | 臭气浓度 | 2 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 空气和废气 | 氨 | 2 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 空气和废气 | 二氧化硫 | 1 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 空气和废气 | 颗粒物 | 1 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 空气和废气 | 烟气黑度 | 1 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 空气和废气 | 氮氧化物 | 1 | 3 | 12 | 每月一次 |
| 无组织 废气 | 无组织废气 | 硫化氢、臭气浓度、氨 | 4 | 4 | 4 | 每季度一次 |
| 厂界 4点位 | 噪声与振动 | 工业企业 厂界噪声 | 4 | 2 | 4 | 每季度一次 |
| 交付成果要求1：检测内容和出具的监测报告符合相关规定，并满足主管部门的检查要求，按照要求完成排污许可平台的月度报和季度报要求，达成完成率100%。 |  |  |  |  | 12 | 按照环保 要求完成 |
| 交付成果要求2：每年年底出具企业自行监测情况年度报告，录入进亲清平台系统中自行监测模块。 |  |  |  |  | 1 | 每年一次 |

2、在线监测仪器运维服务部分

| 医院本部污染源在线监测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 | 项目类别 | 在线设备名称 | 点数 | 维护频次 | 服务内容 | 备注 |
| 废水总排放口 | 水和废水 | 数据采集传输仪 | 2 | 1 | 电源部分检查、主板采集卡检查、网络通讯部分检查、与前端监测设备通讯部分检查、运维记录每次记录，如有异常维修排除故障 | 每周一次 |
|  | 水和废水 | 超声波明渠流量计 管道式电磁流量计 | 2 | 1 | 清洗探头，清除表内灰尘、查看接线端子及电气元件情况、查看仪表显示、记录是否正常、检查空开和电源是否正常，运维记录每次记录，如有异常维修排除故障 | 每周一次 |
|  | 水和废水 | PH在线分析仪 | 2 | 1 | 变送器清洁、定期检查仪表工作状态是否正常、传感器状态：电极的测量端浸在 4%HF 中3-5 秒或稀HCl 溶液中1-2 分钟。然后用蒸馏水清洗之后在氯化钾（4M）溶液中浸泡24 小时以上使之复新、玻璃泡如有破损及时更换传感器、 定期校准及标定，定期清洗探头、运维记录每次记录，如有异常维修排除故障 | 每周一次 |
| 交付成果要求：维护亲清平台系统中在线监控及自行监测模块，保证在线设备数据上传率符合当地生态环境局要求，并满足主管部门的检查要求，保证在线设备及时关联自行监测模块，对设备断网与故障须在1小时内响应并维修排除，并在系统完成报备，重大故障及时汇报、并且包含设备维护所需标液、传感器等耗材。 |  |  |  |  |  | 每日 |

二、金山院区污染源监测采购内容及要求

本次污染源监测服务包含手工监测和在线监测，其中废水排放监测1个点位，废气排放监测4个点位，以及噪声监测4个点位，具体监测内容和监测频次如下：

1、根据国家版排污许可证手工监测部分

| 金山院区污染源手工监测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 | 项目类别 | 检测项目 | 点数 | 监测频次 | 年度次数 | 备注 |
| 废水排放1点位 | 水和废水 | 化学需氧量（COD） | 1 | 3 | 52 | 每周一次 |
|  | 水和废水 | 悬浮物 | 1 | 3 | 52 | 每周一次 |
|  | 水和废水 | 粪大肠菌群 | 1 | 3 | 12 | 每月一次 |
|  | 水和废水 | 沙门氏菌 | 2 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 水和废水 | 志贺氏菌 | 2 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 水和废水 | 阴离子表面活性剂 | 1 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 水和废水 | 生化需氧量(BOD5) | 1 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 水和废水 | 结核杆菌 | 2 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 水和废水 | 石油类 | 1 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 水和废水 | 动植物油 | 1 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 水和废水 | 挥发酚 | 1 | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 水和废水 | 总氰化物 | 1 | 3 | 4 | 每季度一次 |
| 无组织废气4点位 | 空气和废气 | 硫化氢 | 4 | 4 | 4 | 每季度一次 |
|  | 空气和废气 | 臭气浓度 | 4 | 4 | 4 | 每季度一次 |
|  | 空气和废气 | 氨 | 4 | 4 | 4 | 每季度一次 |
|  | 空气和废气 | 甲烷 | 4 | 4 | 4 | 每季度一次 |
|  | 空气和废气 | 硫化氢 | 4 | 4 | 4 | 每季度一次 |
| 厂界4点位 | 噪声与振动 | 工业企业厂界噪声 | 4 | 2 | 4 | 每季度一次 |
| 交付成果要求1：检测内容和出具的监测报告符合相关规定，并满足主管部门的检查要求，按照要求完成排污许可平台的月度报和季度报要求，达成完成率100%。 |  |  |  |  | 12 | 按照环保要求完成 |
| 交付成果要求2：每年年底出具企业自行监测情况年度报告，录入进亲清平台系统中自行监测模块。 |  |  |  |  | 1 | 每年一次 |

2、在线监测仪器运维服务部分

| 金山院区污染源在线监测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 | 项目类别 | 在线设备名称 | 点数 | 维护频次 | 服务内容 | 备注 |
| 废水总排放口 | 水和废水 | 数据采集传输仪 | 1 | 1 | 电源部分检查、主板采集卡检查、网络通讯部分检查、与前端监测设备通讯部分检查、运维记录每次记录，如有异常维修排除故障 | 每周一次 |
|  | 水和废水 | 超声波明渠流量计 | 1 | 1 | 清洗探头，清除表内灰尘、查看接线端子及电气元件情况、查看仪表显示、记录是否正常、检查空开和电源是否正常，运维记录每次记录，如有异常维修排除故障 | 每周一次 |
|  | 水和废水 | PH在线分析仪 | 1 | 1 | 变送器清洁、定期检查仪表工作状态是否正常、传感器状态：电极的测量端浸在 4%HF 中3-5 秒或稀HCl 溶液中1-2 分钟。然后用蒸馏水清洗之后在氯化钾（4M）溶液中浸泡24 小时以上使之复新、玻璃泡如有破损及时更换传感器、 定期校准及标定，定期清洗探头、运维记录每次记录，如有异常维修排除故障 | 每周一次 |
| 交付成果要求：维护亲清平台系统中在线监控及自行监测模块，保证在线设备数据上传率符合当地生态环境局要求，并满足主管部门的检查要求，保证在线设备及时关联自行监测模块，对设备断网与故障须在1小时内响应并维修排除，并在系统完成报备，重大故障及时汇报、并且包含设备维护所需标液、传感器等耗材。 |  |  |  |  |  | 每日 |

现邀请可提供上述服务的供应商参与调研报价，并于2024年9月4日12时00分前将以下材料递交于福建省立医院东街院区（福建省福州市鼓楼区东街134号）9号楼3层总务处（联系人：黄定凯：0591-88216028）：

- 供应商参与调研报价的需要提供公司营业执照复印件并加盖公章；

- 供应商提供参与调研的服务内容、技术参数及价格报价等材料，包括且不限于服务方案、参数列表、报价清单、同类项目案例情况（如有）等内容；

以上所有材料需要加盖供应商公章。注：上述项目将严格按国家法律法规及流程，以公开招标、询价等方式进行采购，中标服务商不限于此次参与调研报价的供应商，欢迎符合条件的供应商报名参与。

福建省立医院后勤保障部

2024年8月29日

一审：黄定凯

二审：陈妍

三审：张新任